LES RISQUES ELECTRIQUES

I. Les différents accidents

1) l'électrisation (c'est l'effet excito-moteur, c'est-à-dire l'action de stimulation du courant sur les muscles ou les nerfs); selon l'intensité du courant on distingue :

- la secousse électrique ( I > 0,5 mA )

- les contractions musculaires ( I > 10 mA )

- la tétanisation des muscles respiratoires ( I > 30 mA )

- la fibrillation ventriculaire( I > 100 mA )

- l'arrêt du cœur ( I > 1A )

- les brûlures

- par arc ou par projection

- électrothermiques : elles sont provoquées par l'énergie dissipée par effet Joule dans le corps ( W = U.I.t)

- 3) Les effets secondaires

- complications cardio-vasculaires

- complications rénales

- troubles psychiques ou organiques.

- II. Paramètres à prendre en compte pour l’évaluation des risques.

- Quatre paramètres interdépendants influent sur le niveau des risques :

- Ic : courant qui circule dans le corps humain,

- Uc : tension appliquée au corps,

- R : résistance du corps humain ( Rinterne + Rpeau )

- t : temps de passage du courant dans le corps.

- Les données normalisées à appliquer pour la sécurité des personnes

1) Relation  entre le temps de passage du courant et l'intensité de ce courant.

Les courbes ci-contre, issues de la norme CEI 479, illustrent la relation t=f(Ic) et déterminent quatre zones.

Zone 1 : Le courant de choc est inférieur au seuil de perception (Ic < 0,5 mA). Il n’y a pas de perception du passage du courant dans le corps : aucun risque.

Zone 2 : Le courant est perçu sans réaction de la personne : habituellement, aucun effet physiologique dangereux.

Zone 3 : Le courant provoque une réaction : la personne ne peut plus lâcher l’appareil en défaut. Le courant doit être coupé par un tiers afin de mettre la personne hors de danger : habituellement sans dommage organique, mais probabilité de contractions musculaires et de difficultés respiratoires.

Zone 4 : En plus des effets de la zone 3, la fibrillation ventriculaire augmente de 5% des cas pour la courbe C2, 50 % des cas pour la courbe C3, et plus de 50% au-delà de cette dernière courbe, d’où des effets pathophysiologiques importants tels qu’arrêt du coeur, arrêt de la respiration, brûlures graves.

2. Relation entre le temps de passage du courant et la tension de contact.

Selon le type de local, la norme NFC 15-100 précise, pour une tension d’alimentation en courant alternatif, deux valeurs de tensions limites conventionnelles de sécurité UL :

- UL = 25 V pour les locaux mouillés,

- UL = 50 V pour les locaux secs.

Ces tensions, non dangereuses dans des environnements précis, définissent des courbes où les risques sont contrôlés en fonction du temps de passage du courant dans le corps.

Pour des risques plus importants des alimentations en Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) peuvent être requises : 12 V pour les endroits immergés, 25 ou 50 V pour les locaux humides ou secs.

Les courbes de la figure ci-contre illustrent la relation

t = f(Uc).

En courant continu lissé, les tensions limites conventionnelles sont respectivement 60V et 120V suivant qu’il s’agit de locaux ou emplacements de travail mouillés ou non.

c. Relation entre la résistance du corps humain et la tension de contact.

La résistance du corps humain varie suivant que la

peau est sèche ou humide, mouillée ou immergée.

La valeur minimale de la résistance du corps humain est 325  lorsque le corps est immergé, par exemple dans des salles de bains ou des piscines.

La figure ci-contre donne les courbes donnant la relation

R = f(Uc) entre la résistance du corps humain et la tension de contact .

Les quatre façons de s'électriser

LES MESURES DE PROTECTION

I. Contre les contacts directs

- mise en place d'enveloppes ou d'obstacles

- isolation des parties actives

- utilisation de la TRES BASSE TENSION.

- D'autres mesures sont également recommandées :

- n'autoriser l'accès du local ou l'utilisation du matériel qu'à des personnes habilitées.

- utiliser un dispositif à courant différentiel résiduel haute sensibilité DDR ( IDn= 30 mA )

- Contre les contacts indirects

- mise à la terre des masses ET dispositif de coupure automatique de l'alimentation (DDR).C'est le cas des salles de physique-chimie en régime de neutre TT.

- emploi de la double isolation ou l'isolation renforcée.

- emploi de la très basse tension

- par la séparation des circuits ( transformateur de séparation n'alimentant qu'un seul appareil non relié à la terre  : ex. prise rasoir dans les salles de bain )

- Les catégories de surtensions

- Elles sont au nombre de 4 et elles dépendent de la nature de la mesure.

- Catégorie IV : mesures sur le réseau triphasé ( 380 V) avant le compteur : ne nous concernent pas; les surtensions peuvent aller jusqu'à 6000 V.

- Catégorie III : mesure sur le réseau triphasé après le compteur ; les surtensions peuvent aller jusqu'à 4000V; ce sont des mesures que nous ne sommes normalement pas appelés à effectuer.

- Catégorie II :mesure sur le réseau domestique ( 230 V ); les surtensions peuvent aller jusqu'à 2500V; ce sont des mesures que nous ne sommes normalement pas appelés à effectuer.

- Catégorie I : mesure sur appareillage électrique très basse tension ( < 50V ); les surtensions peuvent aller jusqu'à 500 V. Cette catégorie correspond aux mesures que nous effectuons couramment dans les laboratoires.

Remarque 1: Ne pas confondre CLASSE d'un appareil et CATEGORIE de surtension.

Remarque 2: Attention , avec un "voltmètre à 3 sous"  (classe 2, CAT I ) il ne faut pas mesurer la tension du réseau domestique car c'est une catégorie II . Il convient cependant très bien pour faire des mesures sur un montage alimenté par une pile, un GBF ou une alimentation stabilisée.

Ne jamais couper la liaison à la terre si elle existe.

Vérifier périodiquement le fonctionnement du DDR

Utiliser le bon appareil de mesure

Veiller au bon état des cordons